13455电力系统继电保护（本）

单项选择题

1.下列阻抗继电器中，【全阻抗继电器（B）】不具备方向性。

2.定时限过电流保护是依据【动作时间（C）】保障保护的选择性。

3.作为高灵敏度的线路接地保护，零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需要【退出运行（B）】。

4.纵联保护中需要用到高频阻波器、结合电容器的通信通道，叫做【载波通道（D）】。

5.下列【|Ũₖ||İₖZₛₑₜ|（C）】不是方向阻抗继电器的动作方程。

6.变压器空载投入时产生励磁涌流，比率差动元件动作，此时【二次谐波制动（C）】动作后闭锁差动保护防止误动跳闸。

7.微机保护装置由【硬件系统和软件系统（D）】构成。

8.当中性点直接接地的电网中发生单相接地短路故障时，保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由其【背侧的（C）】零序阻抗角决定，与故障点位置无关。

9.设置限时电流速断保护的目的是切除【本线路电流速断保护范围以外（D）】的故障，保护本线路的全长。

10.为了抑制实际故障中的 “噪声” 分量，微机保护中一般需要用到【数字滤波器（A）】。

11.发电机机端测量阻抗【进入等无功阻抗圆（B）】，可判定为发电机发生了失磁故障。

12.单侧电源线路上短路点的过渡电阻使继电器测量阻抗【增大（A）】。

13.中性点非直接接地电网中，如果在串联的线路上发生两点异地接地故障，保护采用【两相星形接线（A）】接线时，会有 1/3 机会无选择地切除前一条线路。

14.当电力系统发生不对称短路或在正常运行情况下三相负荷不平衡时，发电机负序过电流保护的主要作用是防止发电机【转子过热（C）】。

15.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时，可考虑【与下一级限时电流速断保护相配合（B）】。

16.从电力系统继电保护作用的角度分类，电力系统运行状态可分为【正常工作状态、不正常工作状态和故障状态（D）】。

17.针对双侧电源路线上的电流速断保护整定，下列【大电源侧（A）】情况无须装设方向元件。

18.在相同整定值的条件下，【全阻抗继电器（D）】受振荡的影响最大。

19.在输电线导引线纵联差动保护中，影响保护正确工作的因素主要是【电流互感器误差和不平衡电流（D）】。

20.具有同期检定和无压检定的重合闸，检无压侧误跳闸时，通过【检同步（A）】重合误跳闸的断路器。

21.在整定阻抗相同时，承受过渡电阻能力最大的阻抗继电器是【全阻抗继电器（D）】。

22.微机保护硬件系统按功能分为【数据采集系统、微型机主系统、开关量输入 / 输出系统、通信接口、电源（C）】部分。

23.在中性点直接接地电网中，为提高充分发挥零序 I 段的保护作用，通常设置【设置定值较小的灵敏 I 段和定值较大的不灵敏 I 段（A）】。

24.中性点非直接接地电网中，在并联线路上发生异地两地接地故障，并且保护采用【三相星形接线（D）】接线时，可以 100% 切除两条故障线路。

25.对应用于双侧电源网络的限时电流速断保护，需要考虑保护安装地点与短路点之间有电源或线路 (通称为分支电路) 的影响。整定时所用分支系数的值为【均有可能（B）】。

26.以记忆电压为极化电压的方向阻抗继电器，反方向短路时方向阻抗继电器动作特性形状为【上抛圆（B）】。

27.对于双侧电源系统，由于故障时两侧电流的相位不同，如果故障点的短路电流超前流过保护的电流，测量阻抗的电抗部分【增大（C）】。

28.纵联保护是依靠通信通道传送的信号进行判断，其信号按照性质可分为【闭锁信号、允许信号、跳闸信号（B）】。29、发电机定子绕组发生匝间短路，不能反映该故障的保护是【完全纵差保护（C）】。

29.电力系统继电保护装置组成可以由下列【测量部分、逻辑部分、执行部分（B）】部分组成。

判断题

1.光纤电流差动线路保护，若两侧电流采用不同步，故障时保护可能误动或者拒动。【A】

2.发电机励磁回路发生一点接地故障会对发电机造成严重危害。【B】

3.断路器失灵保护是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后，断路器拒绝动作时，能够以比较短的时限切除同一发电厂或变电站内其他有关的断路器的一种远后备保护。【B】

4.4、反应接地短路的阻抗元件接线方式是 【B】

5.5、输电线路高频闭锁方向保护的闭锁信号是由短路功率方向为负的一端发出。【A】

6.6、采用 0° 接线的阻抗元件，当发生金属性相间短路时，其测量阻抗为保护安装处到短路点的线路阻抗。【A】

7.7、如果变压器发生严重漏油，轻瓦斯保护和重瓦斯保护同时动作。【B】

8.8、针对输电线路较长的方向比较式纵联保护，有可能发现相继动作情况。【A】

9.9、由于变压器两侧相位不同而产生的不平衡电流属于变压器差动保护中的稳态不平衡电流。【A】

10.一般高压直流输电系统主要包括六大元件，分别为换流器、谐波滤波器、平波电抗器、无功补偿装置、直流输电线路以及换流站的交流部分。【A】

11.相间距离保护 Ⅲ 段，一般可以不采用振荡闭锁回路。【A】

12.复合电压启动的过电流保护是将部分低压继电器改为了负序电压继电器。【A】

13.反应单侧电气量的保护如果能实现全线速动，则下一级线路出口短路时，将延时动作。【B】

14.变电站综合自动化系统用微机保护代替常规的继电保护，改变了常规继电保护装置孤立运行，不与外界联系的状态。【A】

15.当发电机失磁后而异步运行时，需要从电网中吸收很大的有功功率以维持发电机的运行。【B】

16.方向阻抗继电器中，记忆电压的作用是记忆动作时间。【B】

17.变压器瓦斯保护是一种依据电气量变化构成的保护原理。【B】

18.变压器中的励磁涌流可以依据间断角或者二次谐波进行判断。【A】

19.在母线发生外部短路时，为避免单母线完全电流差动保护故障支路电流互感器饱和问题，可以采用低阻抗型母线差动保护。【B】

20.三段式电流保护中，计算电流 I 段的动作电流时，系统应取最小运行方式。【B】

21.为了尽量利用重合闸所提供的条件以加速保护切除故障，一般采用重合闸前加速保护和重合闸后加速保护两种方式。【A】

22.在电力系统中重合闸技术可以提高供电可靠性，因此采用重合闸对系统没有不利影响。【B】

23.对于 35kV 及以下电压等级的母线，一般来说，不装设专门的母线保护。【A】

24.用于发电机和变压器后备保护的过电流保护，如果灵敏度不够时可采用低电压启动的过电流保护。【A】

25.远方跳闸保护收信即跳闸，动作后还应启动重合闸。【B】

26.轮发电机一般不允许在失磁以后继续运行。【A】

27.抗阻继电器的动作方程可以用相位 / 幅值比较式进行表达。【A】

28.采用三相一次重合闸，若是重合于永久性故障，继电保护再次动作跳开单相后，不再重合。【B】

29.为了保证电流保护 II 段有足够的灵敏性，应选择最小运行方式对其进行校验。【A】

30.负序过电流保护可避免变压器接地故障时中性点过电压导致的绝缘击穿。【B】

填空题

1.对于三段式距离保护，当系统振荡且振荡中心位于 I 段保护范围之外时，阻抗元件最先启动的是距离保护【III】段。2、如图所示，采用重合闸前加速，k1 点发生永久性故障后，保护 3 经过【0】秒跳闸。

2.如图所示，在相同的整定阻抗条件下，全阻抗、偏移特性阻抗和方向阻抗继电器中，在承受过渡电阻能力方面最大的是【全阻抗】继电器。

3.在所示电网中，已知保护 7、9、8、10 的整定时间如图中所示，Δt=0.5s，过电流保护 3 的动作时间整定值为【3s】。

4.Y/d-11 接线变压器进行差动保护时，除了采用接线方式改善不平衡电流外，在选择变比时，应设置变压器【√3】。6、距离保护的 CA 相阻抗继电器采用 0° 接线，其输入电压为 CA 相线电压 UCA，则其输入电流应为【Ic-IA】。

5.如图所示，已知距离 I 段保护的可靠系数 K'_rel=0.85，线路单位阻抗 z₁=0.4Ω/km，线路 AB 长度为 40km。保护 1 的距离保护 I 段的动作定值为【13.60Ω】。(保留两位小数)8、在发电机 100% 定子接地保护中，如果发电机内部在靠近机端的位置发生单相接地故障，可以采用【零序电压】特征进行识别。

6.继电保护装置的误动作和拒动作都会给电力系统造成危害，该说法反应的是电力系统 “四性” 中的【可靠性】。

7.某 110kV 线路配置了方向性抗阻特性的距离保护三段，已知保护安装处所能测得的最小负荷阻抗为 111.8Ω，其距离 III 段的动作阻抗为【55.28Ω】。

8.发电机 100% 定子接地保护中，是指采用零序电压和【三次谐波电压】特征进行配合。

9.在所示电网中，已知 t₇=0.5s，t₈=1s，t₉=0.7s，t₁₀=2s，Δt=0.5s，过电流保护 2 的动作时间整定值为【1s】。

10.如图网络，已知电流 I 段保护的可靠系数 K¹_rel=1.25，AB 线路的单位阻抗 z₁=0.4Ω/km，保护 1 的电流 I 段保护范围为【14.64km】。

11.如下所示的网络接线中，当 k1 点发生短路故障时，应由距短路点最近的保护 1 和保护 2 动作跳闸，将故障线路切除，该过程反应的是电力系统 “四性” 中的【选择性】。

12.如图所示，在全阻抗、偏移特性阻抗和方向阻抗继电器中，【方向阻抗】继电器是双电源输电线中最常用的主保护阻抗继电器。

13.当发电机内部单相接地故障点位置靠近中性点时，为实现发电机 100% 定子接地保护，可以通过采用【三次谐波电压】特征构成的保护进行判断。

14.如图所示电源相电压为 63.51kV，已知电流 I 段保护的可靠系数 K'_rel=1.25，线路单位阻抗 z₁=0.4Ω/km，线路长度为 20km，保护 1 的电流 I 段动作电流为【3.97kA】。

15.如图所示，保护 1、2、3、4、5、6 配置了允许式方向纵联保护，如果 AB、BC 和 CD 线路通道同时故障，分析保护 1、2、3、4、5、6 中，动作会受影响的两个保护是【3 和 4】。

16.电力系统 “四性” 中表征保护范围内发生故障或者不正常运行状态的反应能力是的【灵敏性】。

17.如图所示，全系统的阻抗角相等且 G1 和 G2 电源电动势幅值一致，G1 的系统阻抗 Z₁=5Ω，G2 的系统阻抗 Z₂=5Ω，线路 AB 长度为 40km，单位阻抗 z₁=0.5Ω/km，系统振荡中心在距离母线 A 处【20】km。

18.如图所示电网在保护 3 处采用重合闸前加速方式，如果图中 k1 点发生永久性故障，第一次重合后，应再由保护 1 经过【0.3】秒跳闸。

19.在变压器纵联差动保护中，如果变压器是 Y/d-11 接线，通常为补偿两侧电流相位差，会将星形 (Y) 侧互感器接成【三角形 (d)】。

20.在如图所示的网络和参数下，设置过电流保护 6 的动作时间整定值为 Δt=0.5s，其动作时间整定值为【2s】。

21.如图所示，采用重合闸后加速，在线路 AB 段末端 k1 处发生永久性故障，保护 1 电流 II 动作后，重合闸重合失败再由保护 1 经过【0】秒跳闸。

22.如下图所示的发电机纵差保护的比率制动特性，实际互感器不平衡电流与外部短路电流的关系应是图中的曲线【OED】。

23.下图所示为发电机纵差保护的比率制动特性曲线，在整定计算中 A 点为【最小动作电流】，整定原则是保证最大负荷状态下保护不误动。

24.采用如图所示具有比率制动特性的发电机纵差保护，其目的是让整定值随着外部短路电流的增大而【增大】。

25.Y/d-11 接线变压器进行差动保护时，为补偿两侧电流相位差，通常将三角形 (d) 侧互感器接成【星形 (Y)】。

26.如图所示网络中，整个系统的阻抗角相等且两个电源电动势大小一样，AB 线路单位阻抗 z₁=0.4Ω/km，其他参数见图。可计算系统振荡中心在距离母线 A 处【22.5】km。

27.如图所示系统中，各线路配置了高频闭锁方向纵联保护，k1 点短路后，若 AB、BC 和 CD 线路通道同时故障，分析保护 1、2、3、4、5、6 中，动作会受影响的两个保护是【1 和 6】。

简答题

1、为什么在整定距离 II 段定值时要考虑最小分支系数？

(1)距离保护 II 段的整定原则是与相邻线路距离保护 I 段相配合，由于本线路与相邻线路之间可能存在助增支路或者外汲支路，因此需要考虑分支系数；(2) 为了充分保证保护之间的选择性，就应该按照最小分支系数的运行方式确定距离 II 段的整定值，使之不超出相邻保护距离 I 段的范围。这样整定后，即使在分支系数增加的运行方式下，距离 II 段的保护范围只会缩小而不可能失去选择性。

2、根据机端测量阻抗的变化，如何区分失磁与非失磁？

(1)发电机失磁前，测量阻抗位于第 I 象限，失磁后，随着无功功率变化，测量阻抗呈现等有功阻抗圆并沿着圆周由第 I 象限过渡到第 IV 象限；(2) 在临界失步点，测量阻抗呈现等无功阻抗圆；(3) 失步后的异步运行阶段，测量阻抗稳定于电抗轴。

3、电力系统发生振荡和短路时电气量的主要区别是什么？

(1)振荡时，电流和各点的电压的幅值均做周期性变化；而短路后，短路电流和各点的电压的值，当不计衰减时是不变的。振荡时电流和各点电压幅值的变化速度较慢，而短路时电流是突然增大，电压也突然降低，变化速度快；(2) 振荡时，任一点电流与电压之间的相位关系都随着电源相位差的变化而变化；而短路时电流和电压之间的相位关系是不变的；(3) 振荡时，三相完全对称，电力系统中没有负序分量出现；而短路时总要长期 (在不对称短路过程中) 或瞬间 (在三相短路开始时) 出现负序分量。

4、请简述电力系统继电保护的基本任务是什么？

(1)自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到破坏，并保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。(2) 反应电气元件的不正常运行状态，并根据运行维护的条件 (如有无经常值班人员)，而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

5、产生变压器励磁涌流的原因是什么？变压器励磁涌流的主要特点是什么？抑制励磁涌流的措施有哪些？

(1)变压器在空载合闸时的暂态过励磁电流可为变压器额定电流的 10 倍以上，这样大的暂态励磁电流通常称为励磁涌流。(2) 变压器励磁涌流包含有很大成分的非周期分量；包含有大量的高次谐波，而以二次谐波为主；波形之间出现间断，在一个周期中，涌流越大，间断角越小。(3) 采用速饱和变流器，利用非周期分量速饱和作用，使励磁涌流很少进入差动保护执行继电器；采用二次谐波制动，利用励磁涌流中含有较大的偶次谐波；采用励磁涌流中一次波形的间断角特征；采用波形对称原理，利用励磁涌流前后半波波形的不对称。

6、当发电机失磁后而异步运行时，对系统和发电机均有影响，请简述对发电机的影响是什么？

(1)由于失磁发电机吸收了大量的无功功率，因此为了防止其定子绕组过流，发电机所能发出的有功功率将较同步运行时有不同程度的降低，吸收的无功功率越大则降低得越多；(2) 失磁后发电机的转速超过同步转速，在转子及励磁回路中将产生差频电流，形成附加损耗，使发电机转子和励磁回路过热。当转差率越大时，所引起的过热也越严重；(3) 汽轮发电机在系统无功充足下，可异步运行，水轮机一般不允许在失磁以后继续运行。

7、当发电机失磁后而异步运行时，对电力系统的影响是什么？

(1)需要从电网中吸收很大的无功功率以建立发电机的磁场；(2) 由于从电力系统中吸收无功功率将引起电力系统的电压下降，如果电力系统的容量较小或无功功率的储备不足，则可能使失磁发电机的机端电压、升压变压器高压侧的母线电压或其他邻近点的电压低于允许值，从而破坏了负荷与各电源间的稳定运行，甚至可能因电压而使系统瓦解。

8、电动机纵差保护有什么特点？存在哪些问题？

(1)电动机纵差保护为了在保证可靠性的前提下尽量提高保护的灵敏度，电动机的微机纵联差动保护同样采用比率制动特性。(2) 电动机纵差保护动作可靠性较差，在电动机启动瞬间容易误动，主要原因是：两侧差动电流互感器的二次负载相差很大，在电动机启动瞬间，两侧互感器的暂态特性相差很大，导致很大的不平衡电流；电动机差动电流互感器的质量欠佳，饱和倍数较小，在电动机启动瞬间容易导致互感器出现饱和现象，产生很大的不平衡电流。

9、什么是距离保护？三段式距离保护的特点是什么？

(1)距离保护是反应故障点至保护安装地方之间的距离 (阻抗)，并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。(2) 距离保护 I 段是瞬时动作，只能保护本线路全长的 80%~85%；(3) 距离保护 II 段的保护范围不超过下一段线路距离 I 段的保护范围，同时带有高出的一个时间间隔，距离保护 I 段和 II 段共同构成本线路的主保护；(4) 距离保护 Ⅲ 段作为后备保护，其启动阻抗要按躲开正常运行时的最小负荷阻抗来选择，而动作时限按照阶梯时限原则。

计算题

1、如下图所示，各线路均装有距离保护，试对其中保护 1 的相间短路保护 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 段进行整定计算和校验。(1) 10.20；(2) 0；(3) 20.40；(4) 2.07；(5) 43.38；(6) 55.23；(7) 43.38；(8) 0.5；(9) 3.62；(10) 163.31；(11) 110.18；(12) 2.5；(13) 9.18；(14) 2.48；(15) 1.54；(16) 1.22

2、如下图所示，试对保护 1 进行电流 Ⅰ 段、Ⅱ 段和 Ⅲ 段保护的整定计算，并进行灵敏度分析 (Ⅰ 段保护计算保护)。(1) 6.64；(2) 8.63；(3) 0；(4) 9.16；(5) 45.80；(6) 1.28；(7) 0.5；(8) 4.33；(9) 0.5；(10) 5.23；(11) 1.21；(12) 0.36；(13) 2；(14) 14.53；(15) 3.72

3、如图所示网络，发电机元件最多两台运行，最少一台运行，母线 AB 线路间最多两条运行，最少一条运行。系统电源参数线 AB 线路间最多两条运行，最少一条运行。假设对保护 2 配置电流保护，系统参数为。(1) 6；(2) 11；(3) 4.19；(4) 22；(5) -20.72；(6) 3.46；(7) 4.02；(8) 0.61；(9) 1.5；(10) 1.92；(11) 3.15；(12) 1.69；(13) 2.77